## Спецификация
Поз. | Наименование | Тип, марка | Ед. | Кол. | Примечание
1 | Кабель силовой | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | м | 120 | питание щита освещения
2 | Кабель силовой | ВВГ 3х1,5 | м | 80 | группа освещения, без нг — ошибка
3 | Кабель СПС | КПСнг(А)-LS 2х0,75 | м | 200 | шлейф ПС, без FR
4 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C25 1П 25А | шт | 1 | на кабель 1,5 мм²
5 | Светильник светодиодный | ДВО 36Вт 230В | шт | 12 | P=36 Вт
6 | Прибор приёмно-контрольный пожарный | ППКОП 1 | шт | 1
7 | Аккумулятор | 12В 7 А·ч | шт | 2
8 | Кабель | ВВГнг(А)-LS 3х4 | м | 50 | нагрузка 28 А указана в расчёте